## Béta (hidden)
| Type du fluide | Eau |  | Constantes Ethylène |  |  | Constantes Propylène |  |  | Constantes Eau pure
| Pourcentage du glycol [%] | 0.3 |  | A1 | 658.4982 |  | A1 | 508.4111 |  | A0 | 859.86
| Température mouenne [K] | 323.15 |  | A2 | 54.815 |  | A2 | -182.4082 |  | A1 | 1.2188
|  |  |  | A3 | 664.7164 |  | A3 | 965.7651 |  | A2 | -0.002555
|  |  |  | A4 | 232.7264 |  | A4 | 280.291
|  |  |  | A5 | -322.6166 |  | A5 | -472.2251
|  | rho Ethylène | 990.6145
|  | rho Propylène | 987.5114
|  | rho Eau | 986.907
|  | Bêta Ethylène [/K] | 0.0003169
|  | Bêta Propylène [/K] | 0.00044576
|  | Bêta Eau [/K] | 0.00043659
[6 empty] | a |  | b
[6 empty] | 8 | 9.2 | 10 |  | 17 | 17 | 20
Température moyenne | 60 |  |  |  |  | 40 | 43 | 45 |  | 60 | 60 | 65
[6 empty] | c | e | d
Glycol % | 0%
No collone | 1
No ligne min | 13
No ligne max | 14 |  |  | coefficient de dilatation en l/m3
|  |  |  | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50%
Coef.dilatation l/m3 | 17 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 3
|  |  | 5 | 0.5 | 2 | 3.5 | 5.5 | 11.5 | 13.5
Coef.dilatation l/m3 | 69 |  | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 3
|  |  | 15 | 1.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | 14 | 16.5
|  |  | 20 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 | 2
|  |  | 25 | 3 | 6 | 9.5 | 11.5 | 16 | 19
|  |  | 30 | 4 | 7 | 11 | 13 | 17 | 20 | 4
|  |  | 35 | 6 | 9 | 12.5 | 14.5 | 19 | 22
|  |  | 40 | 8 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 4
|  |  | 45 | 10 | 13 | 16 | 18.5 | 23 | 26
|  |  | 50 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 5
|  |  | 55 | 14.5 | 17.5 | 20.5 | 23.5 | 27.5 | 30.5
|  |  | 60 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 6
|  |  | 65 | 20 | 23 | 26 | 28.5 | 33 | 36
|  |  | 70 | 23 | 26 | 29 | 31 | 36 | 39 | 6
|  |  | 75 | 26 | 29 | 32 | 34.5 | 39 | 42
|  |  | 80 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 7
|  |  | 85 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 41 | 45.5 | 48.5
|  |  | 90 | 36 | 39 | 42 | 44 | 49 | 52 | 7
|  |  | 95 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | 52.5 | 55.5
|  |  | 100 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 8
|  |  | 105 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56 | 60 | 63
|  |  | 110 | 52 | 55 | 58 | 60 | 64 | 67 | 9
|  |  | 115 | 56 | 59 | 62.5 | 64.5 | 68.5 | 71.5
|  |  | 120 | 60 | 63 | 67 | 69 | 73 | 76 | 9
|  |  | 125 | 64.5 | 74 | 74.5 | 73.5 | 77.5 | 80.5
|  |  | 130 | 69 | 85 | 82 | 78 | 82 | 85

## Liste (hidden)
Eau | 10% | Sous-sol & rez de chaussée | En amont du circulateur | Solaire
Eau + Glycol | 20% | Toiture terrasse | En aval du circulateur | Chauffage
| 30% |  |  | ECS
40%
50%
Eau

## Pressions (hidden)
| Emplacement de la chaufferie | Sous-sol |  |  | 1.5 | 2
[5 empty] | 3 | 4
| Hauteur de l'installation | 20 |  |  | 3 | 4
| Pression minimale des générateurs | 0
Absolue [bar]
|  |  |  | Pression de remplissage [bar] | 2.7
| Pression statique [bar] (à afficher) | 1.5 |  | Pression statique [bar] | 2.5
| Pression de vaporisation [bar] (à afficher) | 0
| Pression de gonflage [bar] (à afficher) | 2 |  | Pression de gonflage [bar] | 2.5
| Pression finale [bar] (à affiché) | 5.4 |  | Pression finale [bar] | 6.4
| Pression de remplissage [bar] (à afficher) | 2.2
|  |  |  | Volume du reserve [L] | 3
|  |  |  | Capacité de l'installation [L] | 1.5879
|  |  |  | Volume d'expansion [L] | 0.85
Solaire
|  |  |  | Pression de vaporisation [bar] | 0
|  |  |  | Volume capteur [L] | 0
ECS
Absolue [bar] |  |  |  | Capacité de l'installation solaire [L] | 6.3179
Pression de remplissage [bar] | 2.7
Pression statique [bar] | 16
Pression de gonflage [bar] | 2.5 |  | 2.5 | 3
Pression finale [bar] | 6.4 |  | 0
Volume du reserve [L] | 3
Capacité de l'installation [L] | 1.5879 |  |  | volume affiché | 2
Volume d'expansion [L] | 0.85
V | 2.2217
V affiché (l) | 2

## P.Vaporisation (hidden)
Pourcentage glycol | 0.3
Température moyenne de l'installation [K] |  | Eau pur |  | Paramètres thermodynamiques de l'eau pure
Tmoy. | 333.15 | a1 | -7.8595 | Pression critique [bar] | 220.64
|  | a2 | 1.8441 | Température critique [K] | 647.096
|  | a3 | -11.7866 | Pression de vaporisation absolue [bar] | 0.19947
Tho | 0.48516 | a4 | 22.6807 | Pression de vaporisation relative [bar] | -0.81378
Coef. | -7.0086 | a5 | -15.9619
Exponontiel | 0.00090407 | a6 | 1.8012
Paramètres thermodynamiques du propylène
|  |  |  | Pression de vaporisation relative [bar] | -0.79467
|  |  |  | Pression de vaporisation absolue [bar] | 0.20533
Paramètres thermodynamiques d'ethylène
|  |  |  | Pression de vaporisation relative [bar] | -0.90094
|  |  |  | Pression de vaporisation absolue [bar] | 0.099064

## Guide
Objectif :
Cet outil a pour but de dimensionner le vase d'expansion des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire, ou de solaires thermiques. Il renvoie les deux paramètres principaux du dimensionnement, à savoir : la pression de gonflage relative et le volume total du vase.
Mode d'utilisation :
Vous devez introduire les paramètres qui caractérisent l'installation dans la partie "Paramètres d'entrées".
En fonction de ces paramètres, l'outil évalue le coefficient et le volume de dilatation, le volume de réserve, la pression statique, la pression de vaporisation et la pression finale. Ensuite, il en déduit la pression de gonflage relative et le volume total du vase.
Pour toutes remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous contacter par l'adresse mail suivante: contact@costic.com
Dimensionnement du vase d'expansion
Raccordement au circuit de remplissage
Valve de gonflage
Hauteur géométrique de l'installation
Interface

## Interface
Type d'installation | Chauffage
Emplacement de la chaufferie | Sous-sol & rez de chaussée
Hauteur de l'installation [m] | 15 | Pression statique [bar] | 1.5
Emplacement du vase | En aval du circulateur | Pression de vaporisation [bar] | 0
|  | Pression finale [bar] | 5.4
Volume total de l'installation [l] | 50 | Pression de remplissage [bar] | 2.2
Volume des capteurs [l] | 7
|  | Volume de dilatation [l] | 0.85
Type de fluide | Eau | Volume de réserve [l] | 3
Pourcentage du glycol [%] | 30% | volume des capteurs retenu [l] | 0
Température moyenne [°C] | 60 | Pression de gonflage [bar] | 2
|  | Volume total du vase [l] | 2
Pression de tarage de la soupapes [bar] | 6
Pression minimale des générateurs [bar]
Pression différentielle de la pompe [mCE] | 0.5
Paramètres d'entrées
Résultats
Dimensionnement du vase d'expansion
Les pressions sont exprimées en pressions relatives.
Note on F17: Le volume des capteurs est majoré de 10%.

## Image (hidden)
ECS
Chauffage
Solaire
Volume de réserve à la pression de remplissage